Настоящая декларация составлена в отношении муниципального казённого вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Тугулымская вечерняя

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и

(сменная) общеобразовательная  школа  (МКВСОУ Тугулымская ВСОШ)

сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное  наименование объекта защиты)

Тугулымского района Свердловской области

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1026602233833

Идентификационный номер налогоплательщика 6655003726

Место нахождения объекта защиты Свердловская область, Тугулымский район,

(Указывается адрес фактического  места нахождения

р.п.Тугулым, улица Федюнинского,43.

объекта защиты)

Почтовый и электронные адреса, телефон, факс юридического лица и

объекта защиты Свердловская область, Тугулымский район, р.п.Тугулым, улица Федюнинского,43.

E-mail: tvcosh@mail.ru, телефон 8(34367 )2-12-07, тел.факс: нет

Декларация разработана на основании требований следующих нормативно-правовых документов:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 марта 2009 г. Регистрационный N 13577).

- Приказ МЧС России  от 26.03.2010 г. №135 «О внесении изменений в Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. от №91».

| №п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась, так как объект действовал до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в соответствии с Приказом МЧС России от 26.03.2010 г. №135 «О внесении изменений в Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. от № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности». (Заполняется, если проводился расчет риска) |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Размер возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара по собственной (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу оценке составляет: 500000-00 руб. (Пятьсот тысяч рублей 00 коп) третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты 3.1. На объекте выполняются требования нормативных документов: - Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». - СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». - СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". - СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений». - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». - СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». - СНиП II-26-76 «Кровли». - ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля». - ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». - СП 1.13130.2002 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 171; - СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 172; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173; - СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 174; - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175; -СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. - «Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176; СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, противопожарные требования», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 178; СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 179; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 180; СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181; СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. 3.2. Характеристика здания Объект защиты (здание школы) расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании 1983 года постройки. Здание V степени огнестойкости (стены деревянные (брус), перекрытия деревянное отепленное по деревянным балкам, кровля шиферная по деревянным стропилам и деревянной обрешетке). Площадь здания 239,5 кв.метров. Имеется чердачное помещение187 кв.метров, деревянные конструкции представляют собой легкогорючий материал. Капитального ремонта школы со дня постройки не было. 1995 году была реконструкция здания под школу из старого детского сада. Имеется дощатое ограждение. Класс функциональной пожарной опасности: Ф 4.1 – общеобразовательная школа (ст. 32 ч.1 в № 123-ФЗ). Организация обеспечена 2 (здание школы), эвакуационными выходами в соответствии с требованиями п.9, п.10 статьи 89 №123-ФЗ и п.6.5.6 СП 2.13130.2009. В помещениях организации размещены: Служебные кабинеты, учебные кабинеты, санузел. Строительно-конструктивный тип здания. Фундамент – железобетонный. Стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытия – железобетонные, кровля – битумно-рубероидная, шиферная Отделка потолков – побелка. Отделка стен – штукатурка, водоэмульсионная краска Оконные проемы – деревянные Двери – филенчатые. 3.3. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 3.3.1. Проезды и подъезды к зданию Подъезд пожарных автомобилей к зданию обеспечен с двух сторон. Расстояние от края подъездов до стен здания соответствует требованиям п.6 статьи 67 №123-ФЗ – не менее 6 метров. Отсутствие в данной зоне ограждений, воздушных линий электропередачи и рядовой посадки деревьев позволяет беспрепятственно установить специальную пожарную технику для спасения людей и доступа пожарных подразделений в помещения школы. Противопожарные расстояния между объектом защиты и прилегающими общественными и жилыми зданиями II и V степени огнестойкости соответствуют требованиям статьи 69 табл.11 № 123-ФЗ. 3.3.2. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности. Пожарная нагрузка в помещениях представляет собой: электронное оборудование, стеллажи, несгораемые изделия в сгораемой упаковке, инвентарь и др. материалы. Помещения по категории пожарной и взрывопожарной опасности относятся к категории В (пожароопасные). 3.3.3. Ограничение распространения пожара. В здании применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. Применяются устройства аварийного отключения электрооборудования. Имеются первичные средства пожаротушения, система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: - ограничение распространения опасных факторов пожара по помещениям; - возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; - возможность спасения людей; - возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей. Соответствует требованиям СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 3.3.4. Эвакуационные пути и выходы. Эвакуационные пути и выходы обеспечивают безопасную эвакуацию людей в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них опасных факторов в соответствии с требованиями п.3 статьи 89 №123-ФЗ. В организации имеется план эвакуации, разработанный в соответствии с ГОСТ Р 12.4.143- 2002. Организация обеспечена двумя самостоятельными эвакуационными выходами (соответствует п.9 ст.89 №123-ФЗ). Высота горизонтальных участков путей эвакуации составляет в свету не менее 2 метров, ширина горизонтальных участков путей эвакуации более 1,3 метра (соответствует требованиям п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009). Двери эвакуационных выходов объекта защиты соответствуют п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 и открываются по направлению выхода из помещений (соответствует требованиям п. 4.2.6 СП 1.13130.2009). Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу не более 8 м. (соответствует требованиям п. 8.3.3 таб. 26 СП 1.13130.2009). В полу на путях эвакуации перепады высот отсутствуют (соответствует требованиям п. 4.3.3 СП 1.13130.2009). Металлические решетки отсутствуют. Отделочные материалы стен, потолка и покрытие полов на путях эвакуации выполнены в соответствии с требованием таб. 28 №123-ФЗ и п.4.3.2 СП 1.13130.2009 из негорючих и трудно-горючих материалов: - отделка стен на путях эвакуации – штукатурка, покраска; - потолки – побелка; 3.3.5. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией. В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии со ст.83, 103 №123-ФЗ; п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009. Расстояния между пожарными извещателями и от извещателей до стен защищаемых помещений предусмотрены таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке помещений в соответствии с требованиями ст. 83 ч. 6 №123 -ФЗ и п. 13.4.1 табл. 13.3 СП 5.13130.2009. Ручные пожарные извещатели установлены возле эвакуационных выходов в местах, доступных для их включения при возникновении пожара в соответствии с требованиями ст. 83 ч. 9 №123-ФЗ и п.13.1, 13.2 СП 5.13130.2009. Каждое помещение, кроме санузла, оборудовано пожарными извещателями (не менее двух, соответствует п. 13.3.2 СП 5.13130.2009). На объекте предусмотрено бесперебойное электропитание систем автоматической противопожарной защиты в соответствии с требованиями ст. 91 ч. 2, ст. 103 ч. 4 №123-ФЗ и п. 4.2 СП 6.13130.2009. Работа системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивается использованием следующего оборудования: проектировщик и монтаж оборудования - ООО «ИНЖ.СЕРВИС», шифр проекта здания школы 10.04.2009.АСПС. - Прибор приемно - контрольный «Гранит -8»; - Извещатель пожарный ИП-212-95; - Извещатель пожарный ИП-10331 – 1М; - Извещатель пожарный ИПР – 513-3; - Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой «Маяк 12К»; - Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой «Маяк 12КП»; - Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Шмель-12»; - Световое табло «Выход» НБО-2х1 12В; - Устройство контроля шлейфов «УКШ -1». Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией и выполняются специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору в соответствии с п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 3.3.6. Средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара. Система коллективной защиты людей в здании соответствует требованиям, предъявляемым к помещениям функционального назначения Ф 4.3 и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно-планировочных и конструктивных решений принятых в здании, наличием автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, проведением систематических противопожарных инструктажей персонала и тренировок по эвакуации. 3.3.7. Отопление, вентиляция, кондиционирование. Система водоснабжения централизованная от городской сети. Отопление (собственная котельная на твердом топливе), теплоноситель - вода (соответствует п.п.5.1,5.4СП 7.13130.2009). 3.3.8. Автоматические установки пожаротушения. Помещения автоматическими устройствами пожаротушения не оборудуются (соответствует требованиям СП 5.13130.2009 табл. А1, A3). Электроснабжение, электрооборудование. Электроснабжение проводится от ТП РП-5 ОТПС 110/10 Тугулым ф РП-5. Разводка проводов электрических сетей 220В выполнена от распределительного щита до помещений в каналах из негорючих материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности ст. 82 п.6 №123- ФЗ. Освещение - люминесцентные лампы. Из электрооборудования имеется: электронное оборудование. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электрооборудования, контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике специализированной организацией, персонал которой аттестован Федеральной службой Ростехнадзора. 3.3.10 Первичные средства пожаротушения. Помещения укомплектованы огнетушителями: ОП-3 (имеется 2 шт.) и ОУ-1 (имеется 2 шт.) в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, приложениями №1 и №2. Огнетушители равномерно размещены по помещениям. Внутренний противопожарный водопровод не предусматривается. Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям: огнетушители промаркированы, заведен журнал учета наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения в соответствии п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Распоряжением директора назначен ответственный за содержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии. Наружное пожаротушение предусмотрено от существующих пожарных гидрантов на городской сети водопровода. 3.3.11.Организационно-технические мероприятия С целью обеспечения безопасной жизнедеятельности обучающихся и работников, а также безопасной эксплуатации зданий объекта защиты выполняются следующие мероприятия режимного характера: - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала, пpи проведении массовых мероприятий; - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; - приказом руководителя объекта назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований государственного пожарного надзора; - регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; - регламентированы действия работников при обнаружении пожара; - в здании разработан и на видном месте вывешен план эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре; - дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже двух раз в год проводятся практические тренировки по эвакуации обучающихся и работников; - дороги, проезды и подъезды к зданию, используемыми для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда; - курение на территории и в помещениях учреждения запрещается; - противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики) учреждения содержатся в исправном рабочем состоянии. Приказом по учреждению запрещается: - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери) различными материалами, изделиями, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; - хранить в тамбурах выходов (в том числе временно) инвентарь и материалы; - у обслуживающего персонала имеются электрические фонари; - эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль, за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике; - техническое обслуживание пожарной сигнализации производится специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. - проводятся беседы с обучающимися по противопожарной безопасности на уроках ОБЖ, классных часах, оформлены уголки пожарной безопасности - ежегодно в здании объекта проводятся электродиагностические испытания электрооборудования и электрических сетей. |

# Настоящую декларацию разработал

Директор школы Т.Н.Сидорова              _________________

(Должность, фамилия, инициалы)                                                       (Подпись)

«28» июня 2015 г.

# \